COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO X-RAY 21R
Il collettore a tubi sottovuoto X-RAY21R ad alte prestazioni è costituito da 21 tubi di diametro esterno 58 mm, lunghezza 1.800 mm in vetro borosilicato 3.3 con una intercapedine sottovuoto avente la funzione di fornire il massimo isolamento, unito ad una perfetta trasparenza alla radiazione solare. Il circuito idraulico interno è realizzato con tubazioni di testata in rame Ø 18x0,8 mm da tubi dell’assorbitore a U in rame Ø 8x1 mm
Posteriormente all’assorbitore sono posizionate parabole riflettenti tipo CPC, dalla geometria ottimizzata, atte a riflettere e convogliare sull’assorbitore anche la parte di radiazione solare che cade nello spazio tra i tubi sottovuoto, indipendentemente dall’angolo di incidenza.
La testata del collettore è coibentata con isolante termico a base di lana di vetro con legante inorganico, privo di formaldeide, resistente e stabile fino a 550 °C.
La struttura del collettore è costituita da un telaio in allumino atto a garantire una adeguata robustezza e realizzato in modo da proteggere lateralmente i tubi sottovuoto e le parabole riflettenti.
Predisposizione per il collegamento delle tubazioni solari e del sensore di temperatura sia sul lato destro che sinistro.
I collettori possono essere connessi tra loro formando un’unica stringa composta di fino a 6 pezzi. I tubi degli assorbitori di tutti i pannelli che compongono una stringa risulteranno tra loro idraulicamente in parallelo.
Gli accessori di collegamento tra collettore e collettore sono atti a compensare adeguatamente le dilatazioni termiche.
Il terzo tubo integrato nella testata del collettore funge da tubazione di ritorno isolata per l’intera lunghezza della stringa, permettendo di collegare le linee di mandata e ritorno sullo stesso lato della stringa di collettori.
Abbinabili a sistemi di fissaggio a vite o con staffa per tetto in coppi o tegole e per tetti in lamiera o per superfici piane.
Dati tecnici:
-        Numero massimo collettori batteria [N°]: 4
-        Attacchi idraulici filettati ¾''M
-        Superficie di apertura [m2]: 4,02
-        Superficie lorda [m2]: 4,45
-        Dimensioni LxHxP [mm]: 2316x1921x114
-        Inclinazione consigliata: 15-75°
-        Peso anvuoto [kg]: 80
-        Contenuto di fluido termovettore [litri]: 3,75
-        Parametri prestazionali riferiti all’area lorda: η0: 0,609; a1 = 0,69; a2 = 0,005
-        coefficiente IAM trasversale (50°) = 1,14
-        coefficiente IAM longitudinale (50°) = 0,91
-        Produzione certificata per collettore (rif. Wurzburg, 50 °C) [kWh]: 2884
-        Potenza di picco [W]: 2710
-        Licenza Solar Keymark n. 16082 Rev. 0 (KIWA)


